**报价函**

**致安徽新闻出版职业技术学院：**

我公司已认真阅读了贵方发布的询价文件，接受贵方提出的各项要求，参与该项目报价。

**一、投标报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **地点** | **参数要求** | **数量** | **单位** | **供应商报价****（单位：元）** |
| **单价** | **小计** |
| 1 | 防盗门加固 | 西苑3号楼:314、421、419、417、405、513、519、621、617、609、613、602、704、715、710、714、723、725、727、825、823、821、817、815、813、805、807、901、905、908、915、910、1013、1009、1002、1109、1106、1108、1119、1219、1208、1202、1207、1307、1308、1315、1427、1414、1412、1417、1411、1409、1407、1403、1401、1501、1502、1504、1506、1508、1510、1512、1525、1625、1612、1611、1609、1607、1601 | 1、主要材料：6块L型钢板14cm\*10cm\*3mm、10cm\*3.5cm\*3mm，8mm膨胀管长度不小于10cm，C30水泥混凝土浆液，粉刷材料等；2、做法：门框周边破损墙体拆除，重新采用水泥浆液注浆加固，门框、钢板、墙体三者连接成整体，墙体与门框打胶，墙体颜色重新恢复。（一年质保） | 69 | 个 |  |  |
| 2 | 漏水维修 | 西苑1号楼：100（顶）、117（阳台）、313（卫生间）、514（室内顶）、600（室内顶）西苑2号楼：601（卫生间）、609（透气孔）、630（阳台）、513（室内）西苑3号楼：615（室内顶）、617（室内顶）、704（阳台）、714（阳台）、717（室内顶）、815（室内顶）、1013（室内顶）、1021（室内顶）、1024（室内顶）、1207（室内顶）、1111（室内顶）、1521（室内顶）、16楼公共卫生、6楼公共卫生间东苑1号楼：105东苑2号楼：3层走廊、5层走廊东苑3号楼：211（水管）、321（卫生间顶） | 1、给水管重新铺设打压检测，找出漏水点，铲除相应瓷砖，做雨虹防水两遍，墙角防水上翻一块瓷砖高度，不漏水铺贴恢复，配同规格瓷砖铺贴（不限于冲水阀及橡胶皮垫等配件等）；2、原墙面乳胶漆铲除打磨，重新胶漆滚涂，三遍（一底两面）。（具体做法以实际情况为准） | 27 | 间 |  |  |
| 3 | 漏水注浆 | 东苑1-3号楼连廊、教学楼六楼西侧、西苑2号楼西侧、图书科技楼伸缩缝、食堂室外箱变顶部 | 按照现场实际情况进行注浆处理 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 供水管连接 | 东苑1号楼水井（5个井） | 水管接头重新焊接 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 钢制滑轮更换 | 东苑1号楼：112、114、116、214、409、415、509、513、108、107东苑2号楼：114、412东苑3号楼：105、202、203、214、216、222、404、410、411、421、512、515、604、601、610、708、713 | 钢制滑轮更换，每间宿舍4个 | 29 | 间 |  |  |
| 6 | 阳台玻璃门更换 | 西苑3号楼1519 | 尺寸：1m×2.1m，6+12+6钢化玻璃门 | 2.1 | 平方米 |  |  |
| 7 | 生活泵更换 | 西苑3号楼地下室 | 1、功率：11KW；2、扬程：120m ；3、口径：DN50；4、电压：380V ；5、流量：16m³/h ；6、叶轮：10级；7、材质：304不锈钢（过流部件304不锈钢、全铜线电机）；8、安装方式：预埋固定地笼螺栓连接（包含各类五金配件以及相应管道检修）。 | 2 | 台 |  |  |
| 8 | 减压阀更换 | 西苑3号楼3层、5层、9层、13层 | DN80不锈钢可调式减压阀（带压力表） | 4 | 个 |  |  |
| 9 | 不锈钢球阀更换 | 西苑3号楼 | DN50不锈钢球阀更换 | 16 | 个 |  |  |
| 10 | 墙面乳胶漆恢复 | 西苑1、2号楼1-3楼大厅、走廊 | 1.基层类型: 抹灰面2.原墙面乳胶漆铲除至抹灰面3.涂刷墙固一遍4.腻子种类:满批防水腻子两遍5.油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆滚涂，三遍（一底两面）。（包括墙面瓷砖采用腻子修补） | 250 | 平方米 |  |  |
| 11 | 电梯基坑 | 西苑3号楼地下室 | 1、基坑底部漏水位置检修，进行注浆处理；2、2厚高聚物改性沥青防水涂料，4mm厚雨虹防水卷材铺贴，上翻高度不低于1.8m，表面设置保护层。 | 22 | 平方米 |  |  |
| 12 | 污水泵 | 教学楼地下室（3台）、西苑3号楼地下室（6号、8号、9号） | 污水泵、电路、控制器等检修，保证自动排水功能正常 | 6 | 台 |  |  |
| 13 | 课桌椅配件更换 | 东、西阶梯教室 | 1、座靠板100块；2、座椅翻板托50个；3、座椅长盖50个；4、四人桌面板9块。（具体尺寸、数量以现场实际为准） | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 玻璃门五金更换 | 教学楼一二楼玻璃门 | 地弹簧、铰链等五金更换 | 9 | 樘 |  |  |
| 15 | 不锈钢导水槽安装 | 实验实训楼伸缩缝 | 1、不锈钢导水槽制作并安装，两侧设置相应坡度排水；2、4mm厚雨虹防水卷材铺贴；3、室内墙面、吊顶恢复。 | 60 | 米 |  |  |
| 16 | 落水槽修复 | 实验实训楼琴房 | 原落水槽重新安装 | 1 | 个 |  |  |
| 17 | 钢化玻璃更换 | 值班室卫生间 | 厚度10mm钢化玻璃，尺寸：210mm\*90mm | 1.89 | 平方米 |  |  |
| 18 | 外墙玻璃幕墙顶部防水处理 | 创新创业中心 | 具体做法根据现场勘查决定（包含室内墙面恢复） | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 水泥地面修复 | 教学楼、食堂 | 水泥地面沉降处，清理基层，浇筑强度不低于C30厚度不小于20cm混凝土 | 15 | 米 |  |  |
| 20 | 窗帘加固安装 | 教学楼辅导员办公室（四间） | 配备各类配件重新安装 | 1 | 项 |  |  |
| 21 | 雨水管布设 | 食堂二楼平台 | 110PVC雨水管布设 | 30 | 米 |  |  |
| 22 | 钢结构防锈处理 | 运动场看台、西苑3号楼、南大门 | 1、钢构件防腐除锈，除锈等级St2级；2、刷漆要求：刷铁红底漆和调和面漆各两道，面漆颜色同已有平台；3、水平投影面积约280平方米。 | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 落水槽修复 | 运动场看台 | 1、原落水槽拆除；2、重新按照原尺寸安装厚度不小于2mm落水槽；3、长度约30米。 | 1 | 项 |  |  |
| 24 | 蘑菇石维修 | 教学楼 | 教学楼四周蘑菇石干挂施工。 | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |
| 注：具体工程量以审计审核为准。 |

**二、有关资质证明材料：**

1、营业执照复印件；

2、法定代表人身份证复印件（或法定代表人授权书、授权代表身份证复印件（复印件加盖单位公章）；

3、询价公告要求的其他证明文件。

**三、联系方式**

联系人：      手机号码：

法定代表人或其授权代表签字：

                         供应商名称（盖章）：

年    月    日